## 6-2
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 2 строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1978г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: техподполъе
Результаты осмотра строения и проведения испытания
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Наличие воды в техподполье | Отсутствует | -
Деформации фундаментов | Отсутствует | -
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует | -
Продухи | Отсутствует
Световые приямки | Отсутствует
Отмостка | Состояние не удовлетворительное-разрушено 12 м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы техподполья | Цементные - состояние удовлетворительное
Цоколь | Состояние удовлетворительное - трещины, по штукатурке 2 м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное
Окраска фасадов | Отсутствует | -
Водосточные трубы | Неорганизованный водоотвод | -
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствуют | -
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы и № дома и № подъезда
Балконы, козырьки балконов
Балконные плиты | Состояние неудовлетворительное наблюдается разрушение 21м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Согласно проекту над балконами верхних этажей козырьки не предусмотрены. Над балконами квартир №20,33,35,67,48,70,69,49,19 установлены козырьки, что является внепроектным решением | -
Остекление балконов | Согласно проекту остекление балконов не предусмотрены. На балконах квартир № 8, 12, 24, 33, 35, 39, 26, 32, 35, 39, 42, 45, 55, 59, 15, 19, 25, 28, 31, 40, 43, 46, 49, 56, 58, 70, 57, 6, 10, 5, 9 установлены рамы. | -
Крыльца, козырьки
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное-разрушение верхнего слоя ( железнение 4м2)
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное
Ограждения крылец | Отсутствуют 1-2 п. 3п, 4п - имеются | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Плиты козырьков | Двускатные - состояние хорошее
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Течь кровли 397,5 м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
при повышенных атмосферных нагрузках в местах, где уклон не соблюден, происходит скопление влаги, и как следствие нарушение прилегания гидроизоляционного ковра и его продавливание, вздутия
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен, нарушен уклон кровли и целостность стяжки и как следствие продавливание | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | 12 шт. - состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Люк | Состояние удовлетворительное -1п., 4п.
2)
Технический чердак | Визуальный осмотр недоступен
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Керамзитовый гравий
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Будки выхода на кровлю | 2шт. состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Визуальный осмотр недоступен
Дверные блоки
Наружные | Металлические с домофонами
Тамбурные | Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие переплетов | 2п.-4/3,3/2,2/1-отсутствуют рамы - 3 шт. 3п. -1шт.; 4п -1 шт. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запирающие устройства | Отсутствуют запирающие устройства -18шт; | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Остекление -в две нитки
Лестничные клетки
Полы | Выбоины в полу: 1п.-0,9м²; 3п.-0,5м². | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Отсутствует арматура - 5 м.п.
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное- ремонт (штукатурка 0.5 м2) во 2-м под.
Окраска | Шелушится масляная окраска 1п.-0,8м²; 2п.- 3,1 м², 3п.- 4,9м²;4п.-1,3 м ² Шелушится известковая окраска стен 1п. 2м²; 2п.-0,5м²; 3п.-1,9м²; 4п. -0,2м² | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Оштукатуривание стен | Отсутствует штукатурка общ. площ. 1п. -1м²; 3п. -1,8м²; 4п.-0,3м². Отсутствует каменная кладка 1п. -0,5м³, 3п.-0,3м³ | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Спортивные и хозяйственные площадки
Спортивные площадки | лестницы металлические для лазанья в количестве 4шт.
Хозяйственные площадки | Установлена стойка для выбивания ковров
Детские площадки
Песочницы | 1шт.с грибком - деревянная - ремонт и окраска
Качели | 2 шт. - состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Отсутствует 20м. металлического ограждения от 3-го подъезда -54 м.п. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Скамейки возле подъездов | скамейки деревянные - 2 шт.
Зеленые насаждения | 1п, 2п,3п,4п.- деревья и кустарники | -
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное-окрашен 20,3м2
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные. Расположены в приямках квартир 1-го этажа. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Требуется замена: Д-15ч- 60шт.
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Требуется замена: Д-15ч-16 шт., Д-20ч-48шт.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка-август 2013г.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Ввод
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Ввод ХВС в здание | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие счетчика ХВС | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой холодной воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Отсутствуют
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведеня согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное. Требуется установка пак. выключателя.
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие межэтаж. светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Установлены патроны. Светильники отсутствуют
Освещение подвала | Осещение в тех. Узле
Наличие приборов учета электроэнергии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Имеется
прибор учета электроэнергии мест общего пользования | Имеется
квартирные приборы учета электроэнергии | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 6-9
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
Объект: дом №9 строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска
« » __________ 2013г.
Общие сведения по строению
Год постройки:1982г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Наличие воды в подвале | Отсутствует
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | частично заложены кирпичом
Отмостка | Частично разрушена общей площадью - 4м² | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Состояние удовлетворительное
Цоколь | Состояние удовлетворительное. Трещины 4 м2
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное.
Окраска фасадов | Отсутствует
Водосточные трубы | Неорганизованный водоотвод
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствует
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъезда
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное: разрушение (2 шт.)-2 кв.м | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Согласно проекту над балконами верхних этажей козырьки не предусмотрены. Над балконами козырьки № 20,33,35,48,50,67,17,18,69,68,49,34 установлены козырьки.
Остекление балконов | Остекление балконов кв.№ 5, 13, 17, 6, 14, 18, 15, 12, 16, 20, 30, 33, 31, 34, 32, 35, 39, 45, 48, 43, 49, 41, 44, 47, 55, 67, 56, 68, 61, 65, 69, 58, 66 является внепроектным решением.
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | 1-4п. - состояние удовлетворительное
Площадки крылец | 1-4п.- состояние удовлетворит. Разрушение верх. слоя 12 м2
Ограждения крылец | 4п.Одностороннее, с левой стороны.
Плиты козырьков | 1п,- левая сторона козырька надломлена, крошится площадью 4п.-0,4м², 2п.,3п. - удовлетворительно | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Течь кровли 626,5 м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
При повышенных атмосферных нагрузках в местах, где уклон не соблюден, происходит скопление влаги, и как следствие нарушение прилегания гидроизоляционного ковра и его продавливание, вздутия
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен, нарушен уклон кровли и целостность стяжки и как следствие продавливание | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Дымовые и вентиляционные трубы | 12 шт. - состояние удовлетворительное.
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Люк | Состояние удовлетворительное
Чердак -отсутствует
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | керамзитовый гравий
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Визуальный осмотр недоступен
Дверные блоки
Дверные откосы | Состояние удовлетворительное
Наружные | 1п.,2п., 3п., 4п.- металлич. дверь с домофоном. Шелушение краски
Тамбурные | Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние неудовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Остекление в одну нитку | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние плитки удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние неудовлетворительное
Дверные и оконные откосы | 1п.-0,7м², 4п.- 0,3м² шелушится масляная окраска общ. площ. 0,7м², 2п,3п.-удовлетворительно | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Окраска, масляная окраска | Шелушится масляная окраска ,4п.- 6м², 3п.-5м²,2п.-3,5м², 1п.-5м²; отсутствует известковая окраска стен 4п.-1м², 3п.-1м², 1п.-3м². | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Наличие посторонних предметов | 3п.-5эт.-сундук
Оштукатуривание стен | 1п.отсутствует штукатурка общ. площ. 1м²; 3п.-2м², 2п.-1,5м² , 1п.-1м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Детские и хозяйственные площадки
Песочницы | Отсутствует. Качели-1шт.-удовлетв.
Скамейки, столики | Отсутствует
Перекладина для выбивания | 2 шт. - состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Со стороны подъездов металлическое ограждение-удовлетворительно
Скамейки возле подъездов | 1п.-1шт, 2п -1шт, 3п-1шт, 4п.-1шт. Удовлетворительно. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Зеленые насаждения | 1п, 2п,3п,4п.- деревья и кустарники
Газоны | Состояние удовлетворительное
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное-окрашен 20,3м2
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
| 2. На спускных устройствах установлены заглушки - 24 шт | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
| Требуется замена: Д-15мм-14 шт., Д-20мм-10 шт.; | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод в подвальном помещении коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Требуется замена: Д-15мм-20 шт., Д-20мм-24 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Требуется ревизия
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка-август 2013г.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетвлорительное
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоподогреватель
Водоподогреватель | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена водоподогревателя системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Штуцера для спуска воды с водоподогревателя | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Термометры | Термоманометры-состояние хорошее | Поверка-август 2013г.
Манометры
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта ГВС согласно СНиП 2.04.01-86 и СНиП 2.04.01-85* п. 5.3,12.1 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены в квартрах расположенных на верхних этажах
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Требуется замена: Д-15мм-10 шт., Д-20мм-2 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Требуется замена: Д-20мм-14 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ)
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведеня согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Крепление трубопровода местами отсутсвует
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное. Необходима установка пак. выкл.
Проводка в подъездах | Состояние неудовлетворительное,
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие межэтажных светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Состояние удовлетв. Отсутствуют светильники.
Освещение подвала | Освещение тех. узла
Наличие прборов учета электроэнерги:
общедомовой счетчик | Имеется
Счетчик мест общего пользования | Имеется
Квартирные счетчики | Состояние удовлетворительное
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 6-13
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 13 строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1978г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Наличие воды в техподполье | Отсутствует | -
Деформации фундаментов | Отсутствует | -
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует | -
Продухи | Заложены кирпичем
Световые приямки | Отсутствует
Отмостка | Состояние удовлетворительное. Разрушение площадью - 5м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен | -
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное | -
Полы подвала | Цементные - состояние удовлетворительное | -
Кровля над входом в подвал | Разбит шифер 5м2
Цоколь Состояние удовлетворительное
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное | -
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствуют | -
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы и № дома
Балконы, козырьки балконов
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное, местами наблюдается разрушение
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Крыльца, козырьки
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | Выбоины -бетонирование, подходов к крыльцам 16м2 / 1,3 м3 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждения крылец | Отсутствуют, имеются 5п.- металлические
Плиты козырьков | Необходимо устройство металлических сливов - 10.5 м², укладка изолина 12 м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Кровля шиферная, листы шифера имеют трещины. Необходима замена шифера общей площадью 912 м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | 18 шт. разрушена кирпичная кладка общим объёмом 10м³. Вентиляционные каналы открыты 1м², отшелушивается штукатурка общей площадью 50м²
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Обрешетка | Местами сырая общ. площ. 6м²
Стропильная система | Местами сырая общ. площ. 2м²
Ходовые трапы | Частично отсутствуют
Слуховые окна | Состояние удовлетворительное
Коньки, ендовы | Частичное отсутствие доски на коньке крыши
Люк | Состояние удовлетворительное
Чердак
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Керамзитовый гравий
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | 1п. -деревянная; 2п-6п металические с домофоном
Тамбурные | Двери деревянные - состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние удовлетворительное
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Окраска | Состояние удовлетворительное
Оштукатуривание стен | 1 п - закопчены стены с 4 по 5 этаж после пожара | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Хозяйственные площадки
Хозяйственные площадки | Установлена стойка для выбивания ковров
Детские площадки
Песочницы | Состояние удовлетворительное
Качели | Качели сломаны | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Горка | 1 металическая
Заборы, ограды | Отсутсвует забор металлический общей протяженностью 80м
Зеленые насаждения | Имеются | -
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное-окрашен 36м2
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Требуется замена: Д-15мм- 26шт., 20мм - 20шт
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Требуется замена: Д-15ч-20 шт., Д-20ч-18шт.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка-август 2013г.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Отсутствуют
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведеня согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Межэтажные электрические щиты | Состояние неудовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние неудовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие межэтаж. светильников | Состояние удовлетворительное
Тамбурное освещение | Состояние удовлетворительное
Освещение подвала | Состояние удовлетворительное (отсутствует частично)
Наличие приборов учета электроэнергии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Имеется
прибор учета электроэнергии мест общего пользования | Имеется
квартирные прибор учета электроэнергии | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 6-19А
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 19 А строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1994г.
Материал стен: панельный
Число этажей: 9
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Наличие воды в подвале | Отсутствует | -
Деформации фундаментов | Отсутствует | -
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует | -
Продухи | Состояние удовлетворительное
Отмостка | Местами наблюдается проседание и разрушение-40 пг.м/25 м2 Необходима отсыпка и бетонирование. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Состояние удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Отсутствует | -
Цоколь | Состояние удовлетворительное
Фасады
Стеновые панели | Состояние удовлетворительное
Горизонтальные и вертикальные швы между панелями | В трещинах, разрушены, выкрошились -2700 м. | Требуется капитальный ремонт с 1 по 7 этажи (нарушения при строительстве дома)
Окраска фасадов | Отсутствуют
Водосточные трубы | Отсутствуют | -
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствуют | -
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъездов
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное
Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное
Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Нарушена герметичность премыеаний и стыков | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное (чатсич. разруш. 2 ступени) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Лотковая. Состояние неудовлетворительное. Наблюдается разрушение, необходима герметизация швов. | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Будки выхода | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Люк | Состояние удовлетворительное
Чердак
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Отсутствует
Стяжка | Отсутствует
Ходовые настилы | Отсутствует
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки тех. помещение (лифтовые) | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | В подъездах частично швы дали трещины. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Дверные блоки
Наружные | 1п, 2п-металическая дверь с домофоном | -
Тамбурные | 1п,2п- деревянная дверь состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие запирающих устройств | Отсутствуют запирающие устройства в количестве 14шт, . | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние удовлетворительное. Частично отсутствуют часть металлических ограждений -26м. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Окраска, масляная окраска | Состояние удовлетворительное
Оштукатуривание стен | Состояние удовлетвлетворительное (разрушение межпанельных швов-36 кв.м)
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Выбоины 1,5 м2
Хозяйственные и детские площадки
Песочницы | Состояние удовлетворительное
Качели | 1 шт. - состояние удовлетворительное
Горки | деревянная 1шт. - состояние удовлетворительное
Скамейки, столики | 2 скамейки - состояние удовлетворительное
Хозяйственные площадки | Состояние удовлетворительное
Стойки для сушки белья | Металлические - состояние удовлетворительное
Стойки для выбивания ковров | Металлические 4шт. - состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Ограждения детской площадки - состояние удовлетворительное | -
Скамейки возле подъездов | Отсутсвуют
Зеленые насаждения | 1п, 2п.-отсутствуют | -
Газоны | 1п, 2п.- газоны
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное - окрашен 19м2
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | 1. Вентиля чугунные, установленные на воздухосборниках на чердаке | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Устройства спускные | 1. Вентиля бронзовые | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Местами на спускных устройствах установлены заглушки
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное. Задвижки Д-50мм - 12шт | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция трубопроводов подвал, чердак | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы - Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля бронзовые. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт № 1
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка-август 2013г.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт № 2
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка-август 2013г.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоподогреватель
Водоподогреватель | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена водоподогревателя системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Штуцера для спуска воды с водоподогревателя | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя |  | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка-август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта ГВС согласно СНиП 2.04.01-86 и СНиП 2.04.01-85* п. 5.3,12.1 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное. Задвижки Д-50мм - 2шт.
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутствует
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены по проекту
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
| Состояние удовлетворительное. Задвижки Д-50мм - 2шт. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное. Задвижки Д-50мм - 2шт.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Водоотведение ливневых и талых вод
Ванны | Состояние удовлетворительное
Трубопровод – подъезд, подвал, чердак | Состояние удовлетворительное
Выпуски трубопроводов | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Лифтовое хозяйство
Механизмы | Состояние удовлетворительное | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Вспомогательные элементы | Состояние удовлетворительное | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Кабина | Состояние удовлетворительноетребуется ремонт покрытия пола. | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Межэтажные -отсутствуют
Тамбурное освещение | Состояние удовлетворительное
Освещение подвала | Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета электроэнергии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Имеется
прибор учета электроэнергии мест общего пользования | Имеется
прибор учета электроэнергии по лифтам | Имеется
квартирные прибор учета электроэнергии | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 6-19Б
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 19/Б строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1995г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Результаты осмотра строения и проведения испытания
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Наличие воды в техподполье | Отсутствует
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом | Требуется 0.4 кв.м кирпич.кладки Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Световые приямки | Отсутствует
Отмостка | Состояние удовлетворительное (разрушение стяжки-5кв.м) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Цементные. Состояние удовлетворительное
Цоколь | Состояние удовлетворительное (частичн.трещины, выцвела окраска) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное (до окон 2-го этажа-штукатурка в трещ.,частич.шелушение) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Окраска фасадов | Состояние удовлетворительное (до окон 2-го этажа краска выцвела) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствует
Входы в подвал | Состояние удовлетворительное
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъездов
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Стены лоджий | Состояние удовлетворительное
Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное
Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное
Остекление лоджий | Лоджии всего дома остеклены, что является внепроктным решением.
Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Состояние удовлетворительное
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное. Разрушение стяжки 0.5 м2 (2-й п-д)
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждения крылец | Отсутствует
Перекрытия наружных тамбуров | Состояние удовлетворительное
Стены наружных тамбуров | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Трещины 15 м2
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Плиты вентиляционных труб | Состояние удовлетворительно - 2шт. Ремонт плит - 2 шт. | Текущий ремонт и демонтаж плит (проведение работ по ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Кровля над входом в подвал | Отсутствует
Ходовые трапы | Отсутствует
Слуховые окна | Состояние удовлетворительное
Коньки, ендовы | Состояние удовлетворительное
Чердак
Технический | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Керамзитовый гравий
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Обрешетка | Состояние удовлетворительное
Стропильная система | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | 1п.,2п.- металлические двери с домофоном
Тамбурные | Состояние удовлетворительное
Двери в подвал | 2п.металлическая дверь - маслянная окраска
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние удовлетворительное
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Штукатурка и окраска стен | Состояние удовлетворительное
Присоединение площади лестничной площадки к квартире | На каждой лестничной площадке квартиросъёмщики кв. №; 25,29,21,27 установили дверные блоки .
Колясочная | Деревянная дверь. Состояние удовлетворительное
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Детские площадки
Песочницы | По проекту детская площадка непредусмотрена.
Качели
Скамейки, столики
Газоны | Состояние удовлетворительное
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Окрашен. Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Состояние удовлетв. (предусмотрены краны Маевского)
Устройства спускные | Вентиля чугунные -состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод в подвальном помещении коррозирован. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы - Состояние удовлетворительное
| Стальные радиаторы | Необходима замена калориферов системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные-состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки -состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорощее | Поверка-август 2013г.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоподогреватель
Водоподогреватель | Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды с водоподогревателя | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя |  | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Трубопровод | Трубопровод местами коррозирован
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Термометры | Термоманометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Манометры
Автоматизация | Отсутствует
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутствует
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Установлены на чердаке чугунные вентиля, состояние удовлетворительное
Устройства спускные | 1. Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
2. На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал, чердак | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | 1. Вентиля чугунные
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Требуется замена: Д-25мм-19 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод
Крепление трубопровода | Крепление трубопровода местами отсутствует | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Состояние удовлетворительное, имеются на каждом этаже
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Освещение тех. узлов
Наличие приборов учета эл.энергии:
-общедомовой счетчик | Имеется
-счетчик мест общего пользования | Имеется
Квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 6-20А
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 20А строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1999г.
Материал стен: панельный
Число этажей: 9
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Имеется внутридомовой дренаж, состояние удовлетворительное
Продухи | частично заложены кирпичом
Световые приямки | Отсутствуют
Отмостка | Состояние удовлетворительное
Гидроизоляция стен подвала | Состояние удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Состояние удовлетворительное (песчаные)
Цоколь | Состояние удовлетворительное
Фасады
Стеновые панели | Состояние удовлетворительное
Горизонтальные и вертикальные швы между панелями | Состояние неудовлетворительное- в трещинах, выкрошились | Требуется капитальный ремонт межпанельных швов наружных стен согласно ВСН58-88(Р), за счет средств собственника.
Окраска фасадов | Состояние удовлетворительное, выцвела окраска тамбуров.
Водосточные трубы | Отсутствуют
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствуют
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъезда
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное
Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное
Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Нарушение герметичности примыканий и стыков | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Лотковая, оклейка гидроизоляционным покрытием. Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Будки выхода | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Люк | Состояние удовлетворительное
Чердак
Технический чердак | Состояние удовлетворительное
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Отсутствует
Стяжка | Отсутствует
Вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Ходовые настилы | Отсутствует
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки тех. помещение (лифтовые) | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | В подъездах частично швы дали трещины. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Дверные блоки
Наружные | Металлические с домофонами - состояние удовлетворительное
Тамбурные | Деревянные - состояние удовлетворительные
Оконные блоки
Наличие запирающих устройств | Отсутствуют запирающие устройства в количестве 14шт, . | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Окраска, масляная окраска | Состояние окраски удовлетворительное. Имеются надписи на стенах. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Разделение лестничных площадок поквартирно на секции | 1п. 8,5,2,1; 2п. 6,5,4; 3п. 1,4,8,6,5,7этаж.
Устройство кладовок | 1п. 3,4,6,7 этаж
Комнаты мусоропровода | Металлическая двери на замке
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Хозяйственные и детские площадки
Песочницы | Состояние удовлетворительное, нет песка.
Качели | 1 шт. - состояние удовлетворительное
Горки | деревянная 1шт. - состояние удовлетворительное
Скамейки, столики | 2 скамейки со столом - 2шт.
Хозяйственные площадки | Состояние удовлетворительное
Стойки для сушки белья | Металлические - состояние удовлетворительное
Стойки для выбивания ковров | Металические 4шт. - состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Отсутствуют
Скамейки возле подъездов | 1п, 2п,3п.- по 2е скамейке и 1 ому столику у подъезда - состояние удовлетворительное
Зеленые насаждения | 1п, 2п,3п.-отсутствуют
Газоны | 1п, 2п,3п.- газоны
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Вентиля чугунные, установленные на устройствах для удаления воздуха на чердаке
Устройства спускные | Вентиля бронзовые | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Местами на спускных устройствах установлены заглушки
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов подвал, /чердак | Состояние удовлетворительное (подвал)/ отсутствует | На чердаке требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы - Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля бронзовые.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | В неисправном состоянии
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Требуется замена: Д-20мм-1 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутсвует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоподогреватель
Водоподогреватель | Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды с водоподогревателя | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта ГВС согласно СНиП 2.04.01-86 и СНиП 2.04.01-85* п. 5.3,12.1 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
| Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены по проекту
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
| Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Водоотведение ливневых и талых вод
Ванны | Состояние удовлетворительное
Трубопровод – подъезд, подвал, чердак | Состояние удовлетворительное
Выпускники трубопроводов | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Лифтовое хозяйство
Механзмы | Состояние удовлетворительное | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Вспомогательные элементы | Состояние удовлетворительное | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Кабина | Состояние удовлетворительное требуется ремонт покрытия пола. | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Состояние удовлетворительное (частично отсутствуют на этажах)
Тамбурное освещение | Состояние удовлетворительное
Освещение подвала | Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета эл.энергии:
-общедомовой счетчик | Имеется
-счетчик мест общего пользования | Имеется
-лифтовой счетчик | Имеется
-квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 6-25
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 25 строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1988г.
Материал стен: панельный
Число этажей: 9
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Отмостка | Разрушена общей площадью 170 м² | Требуется капитальный ремонт отмосток согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Гидроизоляция стен подвала | Нарушена | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Полы подвала земляные, местами имеется бытовой мусор
Цоколь | Состояние удовлетворительное
Фасады
Стеновые панели | Состояние удовлетворительное. Разрушение облицовки 4 м2
Горизонтальные и вертикальные швы между панелями | Необходима герметизация швов общей протяженностью 1863 п.м. | Требуется капитальный ремонт панелей наружных стен согласно ВСН58-88(Р), за счет средств собственника.
Вход в подвал | Окраска металлических люков. Ремонт бетонных перекрытий -3м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъездов
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Остекление балконов | Остекление балконов является внепроектым решением.
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние частично разрушены 18 ступеней | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное
Ограждения крылец | Отсутствуют
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Необходим ремонт рулонного ковра общей площадью 1018 м2 | Требуется капитальный ремонт и капитальный ремонт покрытия кровли согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Примыкания | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт и капитальный ремонт покрытия кровли согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Люк | 1-5 п. - состояние удовлетворительное
Чердак
Технический чердак | Состояние удовлетворительное
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Отсутствует
Будки выхода на кровлю | Отсутствуют запирающие устройства
Стяжка | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | Во всех подъездах металлические двери с домофоном. Состояние удовлетворительное.
Тамбурные | Во всех подъездах деревянные двери. Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие переплетов | Отсутствуют внутренние оконные переплёты. 16 шт. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Остекление в 2 нитки.
Лестничные клетки
Полы | В бетонном полу имеются выщерблены общ. площадью 15м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Отсутствует ограждение общей площадью 31м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Окраска,масляная окраска | Шелушится водоэмул. окраска общей площадью 493м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Оштукатуривание стен | Отсутствует штукатурка общ. площ.165м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Мусоропровод
Вход в мусоропроводные комнаты | 1п,2п,3п,4п,5п.- деревянная дверь на замке;
Состояние мусоропровода в подъездах | Состояние удовлетворительное. Мусоропровод недействующий. Люки для приема мусора между этажами заварены.
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Необходима замена бетонной тротуарной плиты – 49 шт. /12.5м2 | Требуется капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Бордюр | Необходим ремонт бордюра -103 п.м
2. Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Ямочный ремонт – 25 м2 | Требуется капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров согласно приложения 3 ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Бордюр | Необходим ремонт бордюра -80п.м
Спортивные, детские, хозяйственные площадки
Песочницы | Требуется досыпка песка
Качели | Состояние удовлетворительное
Скамейки | Состояние удовлетворительное
Стойки для сушки белья | Состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Отсутствуют
Зеленые насаждения | Отсутствуют
Газоны | Состояние удовлетворительное, кусты, зеленые насаждения
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
На большинстве спускных устройств установлены заглушки
Требуется замена: Д-15ч-24 шт., Д-20ч-16 шт.;
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод в подвальном помещении коррозирован. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы. Состояние удовлетворительное
Стальные радиаторы. Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-15ч-40 шт., Д-20ч-44 шт., Д-32ч-4 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт
1 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки . | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
2 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки . | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Грязевики | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-100мм - 1шт.
Герметизация | Состояние удовлетворительное, из-под фундамента возле ввода происходит затекание в подвальное помещение горячей воды. | Текущий ремонт
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоподогреватель
Водоподогреватель | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена водоподогревателя системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Штуцера для спуска воды с водоподогревателя | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя
Трубопровод | Трубопровод местами корозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Термометры | Термоманометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта ГВС согласно СНиП 2.04.01-86 и СНиП 2.04.01-85* п. 5.3,12.1 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры
Автоматизация | Отсутствует
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Установлены на чердаке чугунные вентиля, состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал, чердак | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-25мм-20 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Водоотведение ливневых и талых вод
Ванны | Состояние удовлетворительное
Трубопровод – подъезд, подвал, чердак | Состояние неудовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Выпускники трубопроводов | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Лифтовое хозяйство
Механзмы | Состояние удовлетворительное | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Вспомогательные элементы | Состояние удовлетворительное | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Кабина | Состояние удовлетворительное. | Текущий и капитальный ремонт согласно актов периодического технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР" в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное, частично открыты - запирающие устройства
Проводка в подъездах | Состояние неудовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют, частично отсутствуют плафоны в подъездах
Тамбурное освещение | Состояние удовлетворительное
Освещение подвала | Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета эл.энергии:
-общедомовой счетчик | Имеется
-счетчик мест общего пользования | Имеется
-квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 6-26А
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 26а строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1990г.
Материал стен: панельный
Число этажей: 9
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Отмостка | Разрушена общей площадью 46 м² (65 пог.м)
Гидроизоляция стен подвала | Состояние удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Полы подвала земляные, имеется бытовой мусор
Цоколь | Состояние удовлетворительное - окраска гидросоставом
Фасады
Стеновые панели | Состояние удовлетворительное
Горизонтальные и вертикальные швы между панелями | Необходима герметизация швов общей протяженностью 1863 п.м. | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы и № дома
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетв. Нарушение гермет. примыканий ( 1 балкон).
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Остекление балконов | Остекление балконов является внепроектым решением.
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное
Ограждения крылец | Металлические перила с одной стороны
Плиты козырьков | Ремонт рулонного ковра и примыканий - 20 кв. м. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт покрытия кровли согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Люк | 1-5 п.
Чердак
Технический чердак | Состояние удовлетворительное
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Отсутствует
Будки выхода на кровлю | Состояние удовлетворительное
Стяжка | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | Во всех подъездах металлические двери с домофоном. Состояние удовлетворительное.
Тамбурные | Во свех подъездах деревянные двери. Состояние удовлетворительное.
Оконные блоки
Наличие переплетов | Частично отсутствуют внутренние оконные переплёты 8шт.-(1,17*1,38) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Остекление в 2 нитки.
Лестничные клетки
Полы | В бетонном полу имеются выщерблены общ. площадью 6м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное - отсутствуют прутья в ограждении л. к. 49 м.п. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перила | Состояние удовлетворительное (отсутств. 7,4 м.п. перил) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Окраска, масляная окраска | Состояние удовлетворительное (1-5 под. - надписи, шелушение водоэм. краски) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Оштукатуривание стен | Состояние удовлетворительное (1-5 п. - местами отслаивается) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Мусоропровод
Вход в мусоропроводные комнаты | 1п,2п,3п,4п,5п.- деревянная дверь на замке;
Состояние мусоропровода в подъездах | Состояние удовлетворительное. Мусоропровод недействующий. Люки для приема мусора между этажами заварены. 1п. люк открыт.
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт покрытия проездов, тротуаров ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Бордюр | Состояние удовлетворительное
2. Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт покрытия проездов, тротуаров ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Бордюр | Состояние удовлетворительное
Спортивные, детские, хозяйственные площадки
Песочницы | Отсутствуют | Требуется капитальный ремонт оборудования детских площадок ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Качели | Отсутствуют
Скамейки | Состояние удовлетворительное
Стойки для сушки белья | Состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Отсутствуют
Зеленые насаждения | Отсутствуют
Газоны | Состояние удовлетворительное
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное -окрашен 38,2 м2
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
На большинстве спускных устройств установлены заглушки
Требуется замена: Д-15ч-24 шт., Д-20ч-16 шт.;
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод в подвальном помещении коррозирован. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Стальные радиаторы | Требуется капитальный ремонт - замена отопительных приборов системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-15ч-40 шт., Д-20ч-44 шт., Д-32ч-4 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт
1 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки . | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
2 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки . | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-100мм - 1шт.
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоподогреватель
Водоподогреватель | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена водоподогревателя системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Штуцера для спуска воды с водоподогревателя | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя
Трубопровод | Трубопровод местами корозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта ГВС согласно СНиП 2.04.01-86 и СНиП 2.04.01-85* п. 5.3,12.1 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Изоляция | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Установлены на чердаке чугунные вентиля, состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал, чердак | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-25мм-20 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки. | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-50мм - 2шт.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведеня согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Крепление трубопровода местами отсутсвует | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Водоотведение ливневых и талых вод
Ванны | Отсутствуют
Трубопровод – подъезд, подвал, чердак | Состояние неудовлетворительное
Выпуски трубопроводов | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Лифтовое хозяйство
Механзмы | Состояние удовлетворительное | Текущий и капитальный ремонт согласно актов технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР"в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Вспомогательные элементы | Состояние удовлетворительное | Текущий и капитальный ремонт согласно актов технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР"в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Кабина | Состояние удовлетворительноетребуется ремонт покрытия пола. | Текущий и капитальный ремонт согласно актов технического осведетельствования лифтов ООО "ИКЦ СЕВЕР"в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние неудовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета эл.энергии:
Наличие счетчиков:
-общедомовой счетчик | Имеется
-счетчик мест общего пользования | Имеется
-квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 6-29
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом №29 строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки: 1984г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Результаты осмотра строения и проведения испытания
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует | -
Дренаж, внутридомовой или наружный | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Продухи | Частично заложены кирпичом
Отмостка | Состояние неудовлетворительное - бетонирование 67 кв.м. | Требуется капитальный ремонт отмосток согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Гидроизоляция стен подвала | Состояние удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Полы подвала частично - деревянный настил, частично - бетонированные, состояние удовлетворительное. | -
Цоколь | Неоштукатурен, общ. площ 46 м². Разрушение кирпич. кладки 5 м2. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное
Окраска фасадов | Отсутствует | -
Водосточные трубы | Неорганизованный водоотвод | -
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы и № дома
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Стены лоджий | Состояние удовлетворительное
Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное
Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное
Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Состояние удовлетворительное
Остекление лоджий | кв.№1,4,7,13,3,6,12,15,16,19,22,28,33,39,42,45,46,49,55,58,18,21,24,27,30,31,34,37,40,43,48,51,54,57 | Внепроэктное решение
Остекление балконов | кв.№2,8,11,17,20,32,35,41,44,47,50,56 | Внепроэктное решение
Крыльца, козырьки
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | Состояние неудовлетворительное-разрушение стяжки 9м2
Ограждения крылец | Состояние удовлетворительное
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Кровля шиферная, листы шифера имеют трещины, износ. Необходима замена шифера общей площадью 912 м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Ремонт оголовков кирпичная кладка - 1.5 м3 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Обрешетка | Местами сырая общ. площ. 5м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Стропильная система | Местами сырая общ. площ. 5м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ходовые трапы | Частично отсутствуют. | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Слуховые окна | Состояние удовлетворительное
Коньки, ендовы | Состояние удовлетворительное
Люк | Состояние удовлетворительное
Чердак
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Керамзитовый гравий
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Ходовые настилы | Отсутствуют
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | 1п.- 4п.-металлические двери с домофоном
Тамбурные | 1п.-4п.- деревянные двери. Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Окраска, масляная окраска | Шелушится масляная окраска 1п.-0,3м²; 2п.- 0,3 м², 3п.- 0,3м²;4п.-шелушится известковая окраска стен 0,1м²; | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Оштукатуривание стен | 2п.отсутствует штукатурка общ. площ. 0,3м²;4п.-осыпалась штукатурка в тамбуре 0,2м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт покрытия тротуаров ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное (ямы -отсыпка) | Требуется капитальный ремонт покрытия проездов, ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Спортивные, хозяйственные и детские площадки
Качели | Отсутствуют
Горки | Отсутствует.
Скамейки, столики | Отсутствует.
Хозяйственные площадки | Отсутствует.
Заборы, ограды | Отсутствует 3м. металлического ограждения.8 пролётов (16 пог.м) огражд. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Скамейки возле подъездов | 1п, 2п,3п,4п.-по 1-ой скамейке - у подъезда в удовлетворительном состоянии
Зеленые насаждения | 1п, 2п,3п,4п.- деревья и кустарники | -
Газоны | Состояние удовлетворительное
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное | Нарушен крепёж к наружней стене - 2 шт., требуется покраска.Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | На спускных устройствах установлены заглушки - 24 шт | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
| Требуется замена: Д-15мм-14 шт., Д-20мм-16 шт.; | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника
Изоляция трубопроводов подвал | отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23* за счет средств собственника .
Трубопровод | Стальной трубопровод в подвальном помещении коррозирован: труба Д- 15 мм. –18 м. труба Д- 20 мм. – 25м.; | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы -Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Требуется замена: Д-15мм-20 шт., Д-20мм-24 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Д-50мм - 4 шт. | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
1 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки - Д-50мм - 4шт.; Д-80мм - 4шт. Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23* за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
2 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки - Д-50мм - 4шт.; Д-80мм - 4шт. Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23* за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Требуется замена: Д-100мм - 2шт.
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоподогреватель
Водоподогреватель | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена водоподогревателя системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Штуцера для спуска воды с водоподогревателя | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Устройства для удаления воздушных пробок с водоподогревателя
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта ГВС согласно СНиП 2.04.01-86 и СНиП 2.04.01-85* п. 5.3,12.1 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов» за счет средств собственника .
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные.Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки - Д-50мм - 4 шт. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены в квартрах расположенных на верхних этажах
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23* за счет средств собственника .
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Требуется замена: Д-15мм-12 шт., Д-20мм-12 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Д-50мм - 4 шт. | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | Разводка ГВС по подвальному помещению не соответствует проекту
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
На спускных устройствах установлены заглушки
антикорозийноек покрытие трубопроводов подвал | Отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23* за счет средств собственника .
Пожарные краны | Предусмотрены по проекту
Поливочные краны | Предусмотрены по проекту
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки -Д-50мм - 4 шт. | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | Разводка ХВС по подвальному помещению не соответствует проекту
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника .
Межэтажные электрические щиты | Состояние неудовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние неудовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Состояние удовлетворительное
Тамбурное освещение | Состояние удовлетворительное
Освещение подвала | Состояние удовлетворительное
Наличие счетчиков:
-общедомовой счетчик | Имеется
-счетчик мест общего пользования | Имеется
-квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## З.К.-2
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 2 строение (корпус) ул. Зои Космодемьянской города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1964г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 4
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО "Ваш Дом" Мелехин Е. С.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Наличие воды в подвале | Отсутствует
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом
Отмостка | Состояние неудовлетворительное частично разрушена 0,7м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Состояние удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Полы подвала | Состояние удовлетворительное
Цоколь | Состояние удовлетворительное. Ремонт (штукатурка 5 м2)
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Окраска фасадов | Отсутствует
Водосточные трубы | Неорганизованный водоотвод
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствует
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъездов
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Согласно проекту над балконами верхних этажей козырьки не предусмотрены. Над некоторыми балконами установлены козырьки.
Остекление балконов | Остекление балконов является непроктным решением.
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Площадки крылец | Частично разрушены, крошатся | Требуется капитальный ремонт крылец согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное, частчно разрушены, крошатся | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Износ кровли - 493 м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Обрешетка | Состояние удовлетворительное (местами сырая общ. площ. 3м²) | Требуется капитальный ремонт обрешетки согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Стропильная система | Состояние удовлетворительное (местами сырая общ. площ. 2м²) | Текущий ремонт
Ходовые трапы | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Слуховые окна | Состояние удовлетворительное
Коньки, ендовы | Состояние удовлетворительное
Люк | 1, 4п.- закрыты на навесной замок.
Чердак
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | минераловатные плиты
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Ходовые настилы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | Металлические с домофоном. Состояние удовлетворительное
Тамбурные | Деревянные. Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние удовлетворительное
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Окраска,масляная окраска | Состояние удовлетворительное
Оштукатуривание стен | Состояние удовлетворительное
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт покрытия тротуаров ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт покрытия проездов, ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Заборы, ограды | Отсутствуют
Скамейки возле подъездов | 1п.-2шт, 2п -1шт, 3п-1шт, 4п.-1шт.
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное. Шелушение краски
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Требуется замена: Д-15мм- 20шт., 20мм - 10шт
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы | Требуется капитальный ремонт - замена отопительных приборов системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Требуется замена
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка -август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Трубопровод | Стальной трубопровод | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Грязевики | Корозированы
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Отсутствуют
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки - течь по сальникам.
| Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведеня согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Дымоходы и Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Межэтажные электрические щиты | Состояние неудовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние неудовлетворительное, имеются оголенные провода
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Отсутствует
Наличие приборов учета эл.энергиии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Имеется
прибор учета электроэнергии мест общего пользования | Имеется
квартирные прибор учета электроэнергии | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО "Ваш Дом" Мелехин Е. С.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## З.К.-2В
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 2/В строение (корпус) ул. Зои Космодемьянской города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1975г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом
Отмостка | Состояние неудовлетворительное частично разрушена - 83 м2 | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Гидроизоляция стен подвала | Состояние удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Полы подвала | Состояние удовлетворительное
Цоколь | Частично разрушен, неоштукатурен, общ. площ 50м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное
Окраска фасадов | Отсутствует
Водосточные трубы | Неорганизованный водоотвод
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствует
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Согласно проекту над балконами верхних этажей козырьки не предусмотрены. Над балконами козырьки № 68,49,34,19,17,18 установлены козырьки.
Остекление балконов | Остекление балконов кв.№ 9, 10, 14, 17, 18, 70, 69, 65, 61, 57, 58, 68, 64, 60, 56, 49, 19, 15, 7 является непроктным решением.
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Частино разрушены | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное. 1под. -скол бетона 0,02 м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Состояние неудовлетворительное, износ кровли - 675 м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | 12 шт./ разрушена кирпичная кладка общим объёмом 0,1м³ (2 шт). | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Обрешетка | Состояние удовлетворительное (местами сырая общ. площ. 3м²) | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Стропильная система | Состояние удовлетворительное (местами сырая общ. площ. 2м²) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ходовые трапы | Отсутствуют
Слуховые окна | Состояние удовлетворительное
Коньки, ендовы | Состояние удовлетворительное
Люк | 1, 4п.- закрыты на навесной замок.
Чердак
Состояние стен | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | минераловатные плиты
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ходовые настилы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | 1,2,3,4 металлич. дверь с домофоном - состояние удовлетворительное
Тамбурные | 1-4 п.- деревян. дверь - состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие переплетов | 1п.(5/4, 4/3(2шт.), 3/2(2шт.)), 2п.5/4(2шт.),4/3,2/1, 3п.(4/3,2/1), 4п.(5/4-2шт.4/3)- отсутствуют запирающие устройства; 1п.3/2(2шт.), 3п.(4/3-1шт., 3/2-1шт.,2/1),4п.(5/4-2шт.,4/3-1шт.)-отсутствуют шпингалеты на рамах; 3/2(1шт.)-отсутствует метал. ручка | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Окраска,масляная окраска | Состояние удовлетворительное
Оштукатуривание стен | Состояние удовлетворительное
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Состояние удовлетворительное
Скамейки возле подъездов | сквер:1п.-2шт, 2п -1шт, 3п-1шт, 4п.-1шт.
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Требуется замена: Д-15мм- 20шт., 20мм - 10шт
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена отопительных приборов системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Требуется замена
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Корозированы
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Отсутствуют
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведеня согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Дымоходы и Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Межэтажные электрические щиты | Состояние неудовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние неудовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Частичное
Наличие приборов учета электроэнергии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Имеется
прибор учета электроэнергии мест общего пользования | Имеется
квартирные прибор учета электроэнергии | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## Гог.-1Б
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 1/Б строение (корпус) ул. Гоголя города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1975г.
Материал стен: панельный
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом
Отмостка | Разрушение площадью 92 м2 | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника
Гидроизоляция стен подвала | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Пол земляной
Цоколь | Разрушение площадью 130 м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады
Стеновые панели | Состояние удовлетворительное
Горизонтальные и вертикальные швы между панелями | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника
Окраска фасадов | Отсутствует
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствует
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъезда
Балконы, козырьки балконов
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное, имеются разрушение балконных плит на небольшой площади
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Согласно проекту над балконами верхних этажей козырьке не предусмотрены, но имеются над всеми балконами 5-х этажей (внепроектное решение)
Остекление балконов | Согласно проекта остекление балконов не предусмотрено. (остеклены 70% балконов- внепроектное решение)
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Площадки крылец | Состояние неудовлетворительное, местами наблюдается разрушение поверхностного слоя с частичным разрушением ступеней -27м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждения крылец | п.1, 4 - Отсутствует.; п.2,3,5,6 -сост. удовлетворительное
Плиты козырьков | Крошатся: 1п.- 2м²,4п-1м² - аврийное состояние-состояние неудовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Будка выхода на кровлю | 2шт. - состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Люк | 1п,6п.- выход на чердак состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | с 1п. - 6 п. металическая с домофоном. Состояние удовлетворительное.
Тамбурные | 1п,2п,3п,4п,5п,6п.- деревянные двери- состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Двери в подвал | 2п, 5п. металлические двери.
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные клетки
Полы | В бетонном полу имеются выщерблены общей площадью 1п.-1,6м²; 2п.-8м²; 3п.- 3м²;4п-5м, 5п.-0,5м²; 6п.-1м². | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Окраска,масляная окраска | Отсутствует масляная окраска общ. площадью 1п.-9м², 2п.-8м², 3п.-17м², 4п.-7м², 5п.-5м², 6п.-7м². Известковая окраска закопчена 1п. | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника
Оштукатуривание стен | Отсутствует штукатурка общ. площ.1п. 0,3м²; 7п.-0,5м. Не оштукатурены входы стен в подвал 4м², неоштукатурены в тамбуре 1м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | отсутствуют
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт покрытия проездов, ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Спортивные площадки
Баскетбольная площадка | Состояние удовлетворительное
Детские площадки
Песочницы | Отсутствуют | Требуется капитальный ремонт ВСН 58-88(р), за счет средств собственника.
Качели | Отсутствуют
Горки | Отсутствуют
Лесенки | Состояние удовлетворительное
Скамейки | Отсутствуют
Хозяйственные площадки
Стойки для сушки белья | Металлические - состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Заборы, ограды | Отсутствуют
Скамейки возле подъездов | У каждого подъезда-Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Зеленые насаждения | 1п, 2п,3п,4п, 5п, 6п.- деревья и кустарники.
Газоны | Состояние удовлетворительное
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-15мм- 26шт., 20мм - 20шт
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы | Требуется капитальный ремонт - замена отопительных приборов системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-15ч-20 шт., Д-20ч-18шт.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-сосояние хорошее | Поверка - август 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Грязевики | Корозированы
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Ввод ХВС в здание | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Отсутствуют
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода водоотведеня согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, за счет средств собственника .
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Дымоходы и Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр, состояние хорошее
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное
Межэтажные электрические щиты | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена вводных и распределительных щитов и внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Отсутствует
Наличие приборов учета электроэнергии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Имеется
прибор учета электроэнергии мест общего пользования | Имеется
квартирные прибор учета электроэнергии | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## Гог.-9
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом №9 строение (корпус) ул. Гоголя города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1980г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Отмостка | Частично разрушена площадью 290,7м² | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника
Гидроизоляция стен подвала | Состояние удовлетворительное
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Состояние удовлетворительное-земляной
Цоколь | Частично разрушена площадью 67,3м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное
Стеновые панели | Состояние удовлетворительное
Горизонтальные и вертикальные швы между панелями | Состояние удовлетворительное
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы,№ дома, № подъездов
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное
Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное
Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Состояние удовлетворительное
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное - под.6-частичное разрушение 2м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Площадки крылец | Выбоины площадью - п.1-2,5м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждения крылец | 1п,2п,3п,4п,5п,6п,7п,8п,9п,10п,11п,12п. - левостороннее ограждение
Плиты козырьков | 1п,2п,3п,4п,5п, 6п, 7п, 8п.- удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Состояние удовлетворительное. | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Будка выхода на кровли | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Люк | 1п,4п,6п,7п,13п -состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | Двери металлические. Состояние удовлетворительное
Тамбурные | Двери деревянные. Состояние удовлетворительное
Двери в подвал | Металические двери. Состояние удовлетворительное
Колясочная | Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие переплетов | В целом состояние удовлетворительное. Отсутствуют шпингалеты 2п.-2шт, 3п.-2шт, 5п. -2шт, 6п.-6шт,10п-2шт,12п.-2шт, 13п.-2шт. Отсутствуют оконные ручки 2п.-2шт, 6п.-6шт, 10п.-1шт, 13п.-2шт. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Остекление | Состояние удовлетворительное.
Лестничные клетки
Полы | В бетонном полу имеются выщерблены общей площадью 1п.-2м²; 2п.-4м²; 3п.- 0,5м²; 5п.-1м²; 7п.-8м²; 9п.-4м²; 11п.-6,8м²; 12п.-2,8м² Отсутствует напольная плитка- 1,5м². | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Лестничные площадки | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Отсутствует лестничное ограждение 6п(4/3)-0,5м²; 8п.-0,5м².
Перила | Состояние удовлетворительное
Окраска,масляная окраска | Отсутствует масляная окраска стен общей площадью 1п.-4м²; 2п.-8м²,4п.-2м²; 5п.-5м²; 6п.-3м², 9п.-9м², 10п.-5м², 11п.-4м²; 12п.-6м²; 13п.-2м² Отсутствует известковая окраска | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника
Оштукатуривание стен | Отсутствует штукатурка общ. площ.5п.-2м²; 6п.-1м², 7п.-1м²; 10п-3м²Не оштукатурены входы стен в подвал. ,Отсутствует кирпичная кладка -0,1м³ | Текущий ремонт (проведение работ по текeщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Мусоропровод | 1п, 2п, 3п, 4п, 5п, 6п, 7п, 8п.- деревянная дверь на замке;
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Спортивные, детские и хозяйственные площадки
Спортивные площадки | баскетбольная площадка - состояние удовлетворительное
Песочницы | 1шт. - завоз песка
Качели | 1шт.
Горки | металлическая 1шт.
Стойки для сушки белья | металлические -удовлетворительно 1шт.
Ковровыбивалка | 3шт.
Заборы, ограды
Скамейки возле подъездов | 1п,2п,5п,6п,7п,8п,9п,10п,12п,-1 скамейка;
Зеленые насаждения | 5п.-14п.- деревья и кустарники.
Газоны | 1п-14п.- газоны
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
| На спускных устройствах установлены заглушки | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
| Требуется замена: Д-15мм-118 шт., Д-20мм-104 шт.; | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод в подвальном помещении коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы -Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-15мм-255 шт., Д-20мм-124 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки
| Требуется замена: задвижка Д-50мм- 2шт. | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
1 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»за счет средств собственника.
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация не в полном объеме
2 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»за счет средств собственника.
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация не в полном объеме
3 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее
Манометры | Манометры-сост.ояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»за счет средств собственника.
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод. Состояние удовлетворительное. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация не в полном объеме
4 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп. пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация не в полном объеме
5 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод. Состояние удовлетворительное. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация не в полном объеме
6 т/у
Термометры | Термометры-сост.ояние хорошее | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод. Состояние удовлетворительное. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация не в полном объеме
7 т/у
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»за счет средств собственника.
Манометры | Манометры - состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует
Элеватор | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод. Состояние удовлетворительное. | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация не в полном объеме
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Герметизация | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), за счет средств собственника .
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены в квартирах расположенных на верхних этажах
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-15мм-135 шт., Д-25мм - 106 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Требуется капитальный ремонт - замена вентилей системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-20мм-11 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки - Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена задвижек системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.за счет средств собственника.
Требуется замена: Д-50мм - 2шт.
Требуется ревизия: Д-50мм - 2шт.
Соответствие проектной документации | Проектная документация не в полном объеме
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод
Крепление трубопровода | Крепление трубопровода местами отсутсвует
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | Требуется поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - замена внутридомовых сетей, сетей освящения мест общего пользования, электроприборов согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Межэтажные электрические щиты | Состояние неудовлетворительное, установлены проушины
Проводка в подъездах | Состояние неудовлетворительное, имеются оголенные провода
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Состояние удовлетворительное
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Освещение тепловых узлов
Наличие приборов учета эл.энергии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Имеется
прибор учета электроэнергии мест общего пользования | Имеется
квартирные прибор учета электроэнергии | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 40 лет. 22
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 22 строение (корпус) ул. 40 лет Октября города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1989г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом
Световые приямки | Отсутствуют
Отмостка | Частично отсутствует | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Состояние удовлетворительное
Цоколь | Отсутствует штукатурка общ. площ. 20 м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
2. Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное.
Окраска фасадов | Отсутствует
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствуют
Входы в подвал | 2п. - состояние удовлетворительное. Разрушение кирпичной кладки стен входов п.1 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъездов
3. Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Стены лоджий | Состояние удовлетворительное
Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное
Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное
Остекление лоджий | Установлено остеклекние на всех лоджиях, что является внепроектным решением
Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Состояние удовлетворительное
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное
Ограждения крылец | Отсутствует
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное.
Несущие конструкции козырьков | Состояние удовлетворительное. Кирпичные стены.
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Кровля
Кровля | Состояние удовлетворительное
Ограждение | удовлетворительное
Вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Обрешетка | Местами сырая общ. площ. 5м²
Стропильная система | Местами сырая общ. площ. 5м²
Ходовые трапы | Состояние удовлетворительное
Слуховые окна | Состояние удовлетворительное
Коньки, ендовы | Состояние удовлетворительное-утепление фронтонов | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Люк | Состояние удовлетворительное
Воронки водостока | Отсутствуют
Кровля над входом в подвал | Состояние удовлетворительное
Чердак
Технический | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Керамзитовый гравий
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Фановые трубы | В зимний период происходит обледенение - вывод на кровлю без теплоизоляции (строительный брак) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Визуальный осмотр недоступен
люк | 1п. закрыт на общий замок;
Дверные блоки
Наружные | 1,2 п - металическая дверь с домофоном
Тамбурные | Деревянные двери - состояние удовлетворительное
Двери в подвал | Состояние удовлетворительное
Двери в мусоропроводную комнату | Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние удовлетворительное
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное 2шт.-отсутствуют
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Штукатурка и окраска стен | Мелкие трещины, подписи, потертости
Загромождение посторонними предметами | Состояние удовлетворительное
II. Благоустройство
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт асфальтового покрытия согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Заборы, ограды | Состояние не удовлетворительное у 2 подъезда -из штакета
Скамейки возле подъездов | 2 шт. - Состояние удовлетворительное
Зеленые насаждения | Отсутствуют
Газоны | Со стороны входов в подъезды. Со стороны фассада с сзади дома 2-го подъезда нагромождения посторонними предметами (5 куб.м).
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | 1. Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
2. На спускных устройствах установлены заглушки
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы.
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля бронзовые. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка сентябрь 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | В неисправном состоянии
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные.
| Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутсвует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены в квартирах расположенных на верхних этажах
Устройства спускные | 1. Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
2. На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - трубопровода системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | 1. Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
2. На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт - трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Требуется капитальный ремонт - системы водоотведения согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | Поквартирный осмотр. Состояние удовлетворительное
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Отсутствует
Наличие приборов учета эл.энергии:
-общедомовой счетчик | Имеется
-счетчик мест общего пользования | Имеется
-квартирные счетчики | Находятся на площадке
Проектная и техническая документация отсутствуют
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 40 лет-25
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 25 строение (корпус) ул. 40 лет Октября города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1990г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
1.Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом
Световые приямки | Отсутствуют
Отмостка | Частично разрушена - 38 м2 | Требуется капитальный ремонт отмостки согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Состояние удовлетворительное
Цоколь | Отсутствует штукатурка общ. площ. 1м². С задней части дома отсутствует вся | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное.
Температурный шов | Состояние удовлетворительное
Окраска фасадов | Отсутствует
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствуют
Входы в подвал | Состояние удовлетворительное
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъездов
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Стены лоджий | Состояние удовлетворительное
Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное
Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное
Остекление лоджий | Установлено остеклекние на всех лоджиях, что является внепроектным решением
Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Состояние удовлетворительное
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное
Ограждения крылец | Металлические-под.1- состояние удовлетворительное
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Кровля
Кровля | Кровля шиферная, листы шифера имеют трещины. Необходима замена шифера, износ. | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника . Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждение | Отсутствует с 1-4под.
Вентиляционные трубы
Примыкания к фановым трубам | Состояние неудовлетворительное, износ
Обрешетка | Местами видны подтеки
Стропильная система | Местами видны подтеки
Ходовые трапы | Отсутствуют
Слуховые окна | Износ под.1
Коньки, ендовы | Износ
Люк | Состояние удовлетворительное
Воронки водостока | Неорганизованны
Кровля над входом в подвал | Состояние удовлетворительное
Чердак
Технический | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Керамзитовый гравий
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Визуальный осмотр недоступен
люк
Дверные блоки
Наружные | Двери металлические - состояние удовлетворительное
Тамбурные | Деревянные двери - состояние удовлетворительное
Двери в подвал
Двери в мусоропроводную комнату
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние удовлетворительное
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | состояние удовлетворительное
| выбоины общ. площ. 11,6м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное, отсутствует 5шт.
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Штукатурка и окраска стен | Состояние удовлетворительное, трещины, надписи.
Загромождение посторонними предметами
II. Благоустройство
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | выбоины 25 м² | Требуется капитальный ремонт покрытия согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника .
Заборы, ограды | Отсутствуют
Скамейки возле подъездов | У каждого подъезда. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Зеленые насаждения | Деревья и кустарники
Газоны | Со стороны входов в подъезды. Со стороны фассада - огороды, ограждения -разобрать
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция трубопроводов подвал | Изношена отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт трубопровода системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля бронзовые. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - сентябрь 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | В неисправном состоянии
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Требуется замена: Д-15мм-3 шт., Д-20мм-3 шт.
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Изношена отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутсвует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены в квартрах расположенных на верхних этажах
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Изношена отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Изношена отсутствует на большой протяженности | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Требуется капитальный ремонт трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и за счет средств собственника.
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Освещение Т. Узла
Наличие приборов учета эл.энерги:
-общедомовой счетчик | Имеется
-счетчик мест общего пользования | Имеется
-квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 40 лет-27
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 27 строение (корпус) ул. 40 лет Октября города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1993г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Наличие воды в подвале | Отсутствует
Деформации фундаментов | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичем
Световые приямки | Отсутствуют
Отмостка | Разрушение верхнего слоя стяжки. Местами-отсутствует. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Земляной пол
Цоколь | Отсутствует штукатурка общ. площ. 15 м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады
Кирпичная кладка | 1п.- кирпичная кладка мокрая общ. площ.6м². | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Состояние удовлетворительное
Окраска фасадов | Отсутствует
Входы в подвал | Состояние удовлетворительное. Разрушение (1 шт.) ступени на входе. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъездов.
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние неудовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Стены лоджий | Состояние удовлетворительное
Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное
Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное
Остекление лоджий | Остекление лоджий является непроектным решением.
Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Состояние удовлетворительное
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | Состояние удовлетворительное
Ограждения крылец | Состояние удовлетворительное (2-й подъезд - перила металл.)
Плиты козырьков | 1п.- удовлетворительное, 2п.-разрушен 0,3м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Несущие конструкции козырьков | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | при повышенных атмосферных нагрузках в местах, где уклон не соблюден, происходит скопление влаги, и как следствие нарушение прилегания гидроизоляционного ковра и его продавливание, вздутия | Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88 (р), за счет средств собственника.
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен, нарушен уклон кровли и целостность стяжки и как следствие продавливание | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Будки выхода на кровлю | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Чердак
Технический | Состояние удовлетворительное
Утепление чердачного перекрытия | Состояние удовлетворительное
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Визуальный осмотр недоступен
Люк | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | Состояние удовлетворительное (двери металл.)
Тамбурные | Состояние удовлетворительное ( двери дерев.)
Двери в подвал | Состояние удовлетворительное (двери металл.)
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние удовлетворительное
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | Состояние удовлетворительное
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное, 4 шт. армат. - отсутствуют
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Штукатурка и окраска стен | Состояние удовлетворительное
II. Благоустройство
Проезды, стоянки для машин
Бетонное покрытие | Выбоины - 25 м2 | Требуется капитальный ремонт покрытия согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника.
Заборы, ограды | Отсутствуют
Скамейки возле подъездов | Отсутствуют
Зеленые насаждения | Отсутствуют
Газоны | Отсутствуют
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства спускные | Вентиля чугунные
| На спускных устройствах установлены заглушки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой площади | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля бронзовые. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - сентябрь 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теп.лового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника .
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | В неисправном состоянии
Элеватор | Элеватор отсутствует, подача теплоснабжения ведется с ЦТП
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные.
| Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Повреждена на большой площади | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутсвует
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены в квартрах расположенных на верхних этажах
Устройства спускные | Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов подвал | Повреждена на большой площад | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника .
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
| Требуется замена: Д-50мм - 1шт. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | 1. Вентиля чугунные
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние неудовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Отсутствует
Наличие приборов учета эл.энергии:
-общедомовой счетчик | Имеется
-счетчик мест общего пользования | Имеется
-квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 40 лет-31
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом №31 строение (корпус) ул. 40 лет Октября города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1995г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 3
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Частично заложены кирпичом | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Отмостка | Разрушена площадью 50м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Бетонный пол - состояние удовлетворительное
Цоколь | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное
Окраска фасадов | Отсутствует
Вход в подвал | Состояние удовлетворительное
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствуют
Номерные знаки, название улиц | Таблички - состояние удовлетворительное
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Состояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | 2 п. крошится верхний слой | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Перекрытия наружных тамбуров | Состояние удовлетворительное
Плиты козырьков | Состояние удовлетворительное
Несущие конструкции козырьков | Состояние удовлетворительное
Кровли козырьков | Состояние удовлетворительное
Стены наружных тамбуров | Состояние удовлетворительное
Перекрытия наружных тамбуров | Состояние удовлетворительное
Кровли наружных тамбуров | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Видны следы течи кровли | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Цементная стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Ограждение | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное
Чердак
Утепление чердачного перекрытия | Керамзитовый гравий
Стяжка | Визуальный осмотр недоступен
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Визуальный осмотр недоступен
Дверные блоки
Наружные | 1п.,2 п. металлические двери, 3п. дверь деревянная
Тамбурные | 1п.,2п, 3п.- деревянная дверь сост. удовлетворительное
Двери в подвал | 1-3п-металлическая дверь закрыта на замок,
Оконные блоки
Наличие переплетов | Состояние удовлетворительное
Остекление | Состояние удовлетворительное
Лестничные клетки
Полы | 1п.-на полу отсутствует напольная плитка 0,5м²,3п.-0,3м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное
Перила | Состояние удовлетворительное
Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Штукатурка и окраска стен | отсутствует масляная окраска стен 3п.-2м², 2п.-2м², 1п.-1м². 3п.-отсутствует штукатурка 1м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Установленны жильцами для ограждения огородов на придомовой территории дома
Скамейки возле подъездов | Состояние удовлетворительное
Зеленые насаждения | Со стороны фасада - деревья
Газоны | Состояние удовлетворительное
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное
Газопровод по фассаду | Состояние удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное
Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное
Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция трубопроводов подвал | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод в подвальном помещении коррозирован. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Чугунные радиаторы Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка-август 2013г.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод - состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные.Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды | Вентиля чугунные.
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены в квартрах расположенных на верхних этажах
Устройства спускные | Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Требуется замена: Д-15мм-4 шт., Д-20мм - 2 шт.
Запорная арматура(тип,Ø) | Чугунные задвижки Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | 1. Вентиля чугунные | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
2. На спускных устройствах установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Стальной трубопровод коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод износ | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода | Крепление трубопровода местами отсутсвует | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | Поквартирный осмотр
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное
Межэтажные электрические щиты | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Отсутствуют
Тамбурное освещение | Висят патроны на скрутках
Освещение подвала | Отсутствует
Наличие приборов учета эл.энергии:
-общедомовой счетчик | Имеется
Счетчик мест общего пользования | Имеется
Квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## 40 лет-35
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом №35 строение (корпус) ул. 40 лет Октября города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки: 1999 г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 3
Наличие подвала: подвал
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | Не наблюдается
Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует
Продухи | Состояние удовлетворительное
Отмостка | Состояние удовлетворительное/наблюдается разрушение(верхнего слоя) - 12,7м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Гидроизоляция стен подвала | Отсутствует
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала | Бетонные, состояние удовлетворительное
Цоколь | Состояние удовлетворительное
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное
Окраска фасадов | Отсутствует
Вход в подвал | 2 шт. с торцов; 2 шт. по фассаду- состояние удовлетворительное (не утеплены) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствует
Номерные знаки, название улиц
Балконы, козырьки балконов, лоджии
Балконные плиты | Сосотояние удовлетворительное
Ограждение балконов | Сосотояние удовлетворительное
Козырьки балконов | Совмещеные с кровлей. Сосотояние удовлетворительное
Кровля козырьков балконов | Совмещеные с кровлей. Сосотояние удовлетворительное
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Площадки крылец | Сосотояние удовлетворительное
Перекрытия наружных тамбуров | Сосотояние удовлетворительное
Плиты козырьков | Сосотояние удовлетворительное
Несущие конструкции козырьков | Сосотояние удовлетворительное
Кровли козырьков | Сосотояние удовлетворительное
Стены наружных тамбуров | Кирпичные- сосотояние удовлетворительное
Перекрытия наружных тамбуров | Сосотояние удовлетворительное
Кровли наружных тамбуров | Сосотояние удовлетворительное
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Состояние удовлетворительное
Пароизоляция | Состояние удовлетворительное
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Состояние удовлетворительное
Крыша
Кровля | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Цементная стяжка
Ограждение | Сосотояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Сосотояние удовлетворительное
Примыкания к фановым трубам | Сосотояние удовлетворительное
Чердак
Утепление чердачного перекрытия | Состояние удовлетворительное
Стяжка | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Фановые трубы | Состояние удовлетворительное
Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное
Заделка швов между плитами покрытия | Состояние удовлетворительное
Дверные блоки
Наружные | Железные - состояние удовлетворительное
Тамбурные | Деревянные - состояние удовлетворительное
Двери в подвал
Оконные блоки
Наличие переплетов | 2 переплета - состояние хорошее
Остекление | Состояние хорошее
Лестничные клетки
Полы | Плитка - состояние хорошее- отошла плитка-0,3м2 | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Лестничные марши | Состояние хорошее
Ограждение лестничных маршей | Состояние хорошее
Перила | Состояние хорошее
Дверные и оконные откосы | Состояние хорошее
Дверные блоки | Состояние хорошее
Штукатурка и окраска стен | Состояние удовлетворительное местами шелушение окрасочного слоя | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Почтовые ящики | Состояние хорошее
Мусоропроводная комната
II. Благоустройство
Тротуары
Бетонное покрытие | Состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Состояние удовлетворительное
Заборы, ограды | Состояние удовлетворительное
Скамейки возле подъездов | 3 шт. - состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Зеленые насаждения | кустарник (по фассаду здания)
Газоны | Состояние хорошее
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние хорошее
Газопровод по фассаду | Состояние хорошее
Крепление газопровода по фасаду | Состояние хорошее
Газопровод в подъезде | Состояние хорошее
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние хорошее
Газопровод (стояки) | Состояние хорошее
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Краны маевского состояние удовлетворительное
Устройства спускные | Отсутствуют, установлены заглушки
Изоляция трубопроводов подвал | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций)
Вентиля (тип, Ø) | Состояние удовлетворительное (2х ходовые)
Соответствие проектной документации | Нет данных
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка - сентябрь 2013г. Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов»
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствуют
Трубопровод | Состояние хорошее
Крепление трубопровода | Состояние хорошее
Вентиля (тип, Ø) | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Штуцера для спуска воды | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Ввод
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние хорошее
Наличие теплового счетчика | Состояние не рабочее
Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха
Устройства спускные | Отсутствуют | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Изоляция трубопроводов подвал | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Отсутсвует
Наличие общедомового счетчика | Отсутсвует
Холодное водоснабжение
Устройства спускные | Отсутсвуют
Изоляция трубопроводов подвал | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип,Ø) | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Соответствие проектной документации | Отсутсвует
Наличие общедомового счетчика | Состояние не рабочее
Водоотведение
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное-отсутсвует крышки 2шт. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | Отсутсвует
Вентиляция
Вентиляционные каналы | Состояние удовлетворительное
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 за счет средств собственника.
Межэтажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное
Проводка в подъездах | Состояние удовлетворительное
Выключатели | Состояние удовлетворительное
Наружное освещение надподъездное | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Состояние удовлетворительное
Тамбурное освещение | Состояние удовлетворительное
Освещение подвала | Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета эл.энергии:
-общедомовой счетчик | Имеется
Счетчик мест общего пользования | Имеется
Квартирные счетчики | Находятся на площадке
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.

## Совет. 37
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 37 строение (корпус) ул. Советская города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1990г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 1
Наличие подвала: отсутствует
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Фундамент | Состояние удовлетворительное
Цоколь | Состояние удовлетворительное
Фасады
Наружная отделка - | Состояние удовлетворительное
Водосточные трубы | Состояние удовлетворительное
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Состояние удовлетворительное
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы и № дома
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Площадки ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Перекрытия | Состояние удовлетворительное
Крыша
Кровля | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Премыкания к дымовым трубам | Состояние удовлетворительное
Обрешетка | Состояние удовлетворительное
Стропильная система | Состояние удовлетворительное
Ходовые трапы | Состояние удовлетворительное
Слуховые окна | Состояние удовлетворительное
Конек | Состояние удовлетворительное
Чердак
Дверные блоки
Наружные | Состояние удовлетворительное
Обналичка | Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Двойные | Состояние удовлетворительное
Наличники | Состояние удовлетворительное
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | Отсутствует
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Отсутствует
Заборы, ограды | Состояние удовлетворительное
Скамейки | Отсутствует
III. Газовое оборудование
Запорные устройства на вводе в дом | Состояние хорошее
Газопровод по фассаду | Состояние хорошее
Крепление газопровода по фасаду | Состояние хорошее
Газопровод в подъезде | Состояние хорошее
Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние хорошее
Газопровод (стояки) | Состояние хорошее
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Состояние удовлетворительное
Устройства спускные | Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Система ГВС
Устройства для удаления воздуха | Состояние удовлетворительное
Устройства спускные | Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Ввод
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует
Водоснабжение
Изоляция трубопроводов | Отсутствует
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Отсутствует
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует
Водоотведение
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Отсутствуют
Проводка закрытого типа | Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета электроэнергии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Отсутствует
квартирные прибор учета электроэнергии | Находятся в квартирах
Проектная и техническая документация отсутствуют
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.

## Совет. 38
АКТ
весеннего осмотра жилого здания
« » __________ 2013г.
Объект: дом № 38 строение (корпус) ул. Советская города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1997г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 1
Наличие подвала: отсутствует
Комиссия в составе: Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Фундамент | Состояние удовлетворительное
Цоколь | Состояние удовлетворительное
Фасады
Наружная отделка - | Состояние удовлетворительное
Водосточные трубы | Состояние удовлетворительное
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствует
Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы и № дома
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Площадки ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Перекрытия
Перекрытия | Состояние удовлетворительное
Крыша
Кровля | Состояние удовлетворительное
Дымовые и вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное
Премыкания к дымовым трубам | Состояние удовлетворительное
Обрешетка | Состояние удовлетворительное
Стропильная система | Состояние удовлетворительное
Ходовые трапы | Отсутствуют
Слуховые окна | Состояние удовлетворительное
Конек | Деревянный- состояние удовлетворительное
Чердак
Дверные блоки
Наружные | Состояние удовлетворительное
Обналичка | Состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Двойные | Состояние удовлетворительное
Наличники | Состояние удовлетворительное
II. Благоустройство
Тротуары
Асфальтовое покрытие | подход к крыльцу- состояние удовлетворительное
Проезды, стоянки для машин
Асфальтовое покрытие | Отсутствует
Заборы, ограды | Состояние удовлетворительное
Скамейки | Отсутствует
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Состояние удовлетворительное
Устройства спускные | Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы (тип, количество секций) | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Система ГВС
Устройства для удаления воздуха | Состояние удовлетворительное
Устройства спускные | Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов | Состояние удовлетворительное
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля (тип, Ø) | Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации | проектная документация отсутсвует
Ввод
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует
Водоснабжение
Изоляция трубопроводов | Отсутствует
Трубопровод | Состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Отсутствует
Вентиля (тип, Ø) | Вентиля чугунные.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие общедомового счетчика | Отсутствует
Водоотведение
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Отсутствуют
Проводка закрытого типа | Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета электроэнергии:
общедомовой прибор учета электроэнергии | Отсутствует
квартирные прибор учета электроэнергии | Находятся в квартирах
Проектная и техническая документация отсутствуют
Члены комиссии: | Директор ООО " СК "Ваш дом" Минушкин В.В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.

## прокуратура
АКТ
осеннего осмотра здания
« » 2012г.
Объект: дом №2 "Б" строение, ул. Нагорная города Сосногорска.
Общие сведения по строению
Год постройки:1988г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 2
Наличие подвала: цокольный этаж (гараж)
Комиссия в составе: Директор ООО "СК "Ваш дом" Минушкин В. В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения
Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер
1 | 2 | 3
I. Конструктивные элементы здания
Фундаменты
Деформации фундаментов | железобетонные состояние удовлетворительное
Дренаж, внутренний или наружный | Внутренний-отсутствует, наружный неочищен
Отмостка | Отсутствует - 2,5 м2, разрушена -7,7 м² | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное
Полы подвала
Цоколь | штукатурка по ж/б блокам в трещинах, частичное разрушение -3,2 кв.м. | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Фасады
Кирпичная кладка | Состояние хорошее
Вход в гараж | Ворота стальные - состояние удовлетворительное
Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Состояние удовлетворительное
Номерные знаки, название улиц | Состояние удовлетворительное
Пожарный выход
Пожарный выход | Лестница и ограждения - стальные. Люк отсутствует | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Крыльца, козырьки, наружные тамбуры
Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное
Площадки крылец | Железобетонные состояние удовлетворительное
Ограждение крылец | Частично растрескались | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Перекрытия
Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция | Визуальный осмотр недоступен
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен
Крыша
Кровля | Шиферная - Является внепроектным решением
Дверные блоки
Наружные | Двери металлические-состояние удовлетворительное
Тамбурные | Двери деревянные-состояние удовлетворительное
Двери в кабинеты | Двери деревянные-состояние удовлетворительное
Оконные блоки
Наличие переплетов | Двойной переплет -состояние хорошее
Остекление | В две нитки -состояние хорошее
Лестничные клетки
Полы | Верхний слой частично разрушен | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Лестничные марши | Состояние удовлетворительное
Ограждение лестничных маршей | Состояние хорошее
Перила | Состояние хорошее
Оконные откосы | Состояние удовлетворительное
Подоконники | Частичное разрушение верхнего слоя | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Штукатурка и окраска стен | Состояние хорошее
Проезды, стоянки для машин
Бетонное покрытие | Состояние удовлетворительное
IV. Инженерное оборудование
Система отопления
Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского
Устройства спускные | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод - окрашен | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Отопительные приборы | Чугунные радиаторы. Состояние удовлетворительное
Вентиля | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текщему ремонтув зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Индивидуальный тепловой пункт
Термометры | Термометры-состояние хорошее | Поверка-июнь 2012г.
Манометры | Манометры-состояние хорошее
Автоматизация | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство индивидуального теплового пункта согласно СНиП 2.04.01-86 а также «Руководства по проектированию тепловых пунктов», за счет средств собственника.
Трубопровод | Стальной трубопровод окрашен - состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля | Вентиля чугунные.Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Запорная арматура | D-50, cостояние удовлетворительное
Штуцера для спуска воды | Состояние удовлетворительное
Грязевики | Состояние удовлетворительное
Изоляция теплового пункта | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 и СНиП 2.04.01-85* п. 9.16*, СНиП 2.04.05-91* п. 3.23*, за счет средств собственника.
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Вводы инженерных коммуникаций
Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное
Герметизация | Состояние удовлетворительное
Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Холодное водоснабжение
Трубопровод | Стальной трубопровод- состояние удовлетворительное
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное
Вентиля | Вентиля чугунные. Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Запорная арматура | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует
Наличие счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективнным прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Водоотведение
Трубопровод | Чугунный трубопровод - состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутсвует
Электрические сети
ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное
Распределительные электрические щиты | Состояние неудовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Проводка | Состояние неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт - согласно ВСН 58-88(р), приложение , за счет средств собственника.
Выключатели | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственником)
Наружное освещение | Состояние удовлетворительное
Наличие светильников | Состояние удовлетворительное
Освещение гаража | Состояние удовлетворительное
Наличие прборов учета электроэнерги:
электрический счетчик | Имеется
Члены комиссии: | Директор ООО "СК "Ваш дом" Минушкин В. В.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Косенко Т. Н.
Инженер ПТО ООО "СК "Ваш дом" Мальцева Е. В.